附件

湖南科技大学后勤水电通信中心

土木楼、逸夫楼施工用电电缆采购投标报价书

| 材料名称 | 型号、规格 | 质量要求及检验程序 | 数量 | 交货日期和地点 | 生产厂家及品牌 | 单 价 | 合 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆 | VV22 (0.6/1kv) -4×240 +1×120 | 一、质量要求： 1、导线芯径及芯数按现行国家标准加工，且按招标方实测芯径和芯数计算出的导线截面积与标称导线截面积间偏差不得超过5%。 2、要求内护套层为挤出结构，不得采用缠绕结构； 3、线芯直流电阻符合国家标准。 二、质量检验程序： 1、招标方检测导线芯径及芯数，若不符合前列要求，则视为不合格。 2、在上述1、2项检测均合格后，招标方认为有必要检测线芯直流电阻，则线芯20℃时直流电阻不得大于国家标准对应数值；若不符合，则视为不合格。 | 214米 | 2009年5月11日 送货到 湖南科技大学 |  | 元/米 |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |

※除定做的非标产品外，数量以工程实际发生为准，多退少补※

投标单位（盖章）：                  投标代表（签字）：             投标日期：      年  月  日