湖南科技大学60周年校庆晚会电源工程高压电缆招标采购投标报价书

| 材料名称 | 型 号、规 格 | 数量（米） | 交货日期和地点 | 质量检验项目 | 质量检验原则和程序 | 生产厂家及品牌 | 单价（元/米） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压电缆 | YJV22（8.7/10kv） -3×70 | 270 | 2009年9月29日 送货到达招标单位指定地点（湖南科技大学内） | 一、导线芯径及芯数按现行国家标准加工，且按招标方实测芯径和芯数计算出的导线截面积与标称导线截面积间偏差不得超过5%； 二、要求内护套层为挤出结构，不得采用缠绕结构； 三、线芯直流电阻。 四、国家标准其它要求。 | 一、以优先保证导线截面积为检验原则。 二、质量检验程序： 1、招标方检测导线芯径及芯数，若不符合前列要求，则视为不合格。 2、招标方检测成品护套层结构，若不符合前列要求，则视为不合格。 3、在上述1、2项检测合格后，招标方认为有必要检测线芯直流电阻，则线芯20℃时直流电阻不得大于国家标准对应数值； 若不符合，则视为不合格。 4、未列检验项目，按国家标准执行。 |  |  |  |
| 投标总价（人民币）：（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：数量以合同签定数量为准。

投标单位（盖章）：                         代表（签字）：                投标日期：      年   月   日